Таблица 1

Форма сводной таблицы замеров активной и реактивной мощности по ПС «Чернореченская» за контрольные часы

| ПС «Чернореченская» 110/10 17.12.2014 г. |
| --- |
| Час Время московс. | 1Т Sном.=10 МВА | 2Т Sном.=10 МВА | Сумма по ПС |
|  | P | Q | P | Q | P | Q |
| 1 | 2160 | 1200 | 80 | 1360 | 2240 | 2560 |
| 2 | 2800 | 1600 | 160 | 1600 | 2960 | 3200 |
| 3 | 2320 | 1280 | 0 | 1360 | 2320 | 2640 |
| 4 | 2960 | 1600 | 80 | 1680 | 3040 | 3280 |
| 5 | 2960 | 1600 | 160 | 1760 | 3120 | 3360 |
| 6 | 2240 | 1280 | 80 | 1360 | 2320 | 2640 |
| 7 | 3200 | 3200 | 80 | 1600 | 3280 | 4800 |
| 8 | 3200 | 80 | 160 | 2080 | 3360 | 2160 |
| 9 | 2640 | 1280 | 0 | 1440 | 2640 | 2720 |
| 10 | 2560 | 1600 | 80 | 1440 | 2640 | 3040 |
| 11 | 2640 | 1120 | 80 | 1520 | 2720 | 2640 |
| 12 | 2640 | 1440 | 0 | 1520 | 2640 | 2960 |
| 13 | 2880 | 1440 | 160 | 1600 | 3040 | 3040 |
| 14 | 2960 | 1600 | 160 | 1600 | 3120 | 3200 |
| 15 | 2480 | 1280 | 80 | 1360 | 2560 | 2640 |
| 16 | 2480 | 1280 | 80 | 1360 | 2560 | 2640 |
| 17 | 2480 | 1280 | 160 | 1360 | 2640 | 2640 |
| 18 | 2480 | 1360 | 160 | 1440 | 2640 | 2800 |
| 19 | 2560 | 1440 | 160 | 1440 | 2720 | 2880 |
| 20 | 2640 | 1520 | 80 | 1280 | 2720 | 2800 |
| 21 | 2560 | 1360 | 80 | 1440 | 2640 | 2800 |
| 22 | 2640 | 1440 | 80 | 1760 | 2720 | 3200 |
| 23 | 2560 | 1440 | 80 | 640 | 2640 | 2080 |
| 24 | 2560 | 1440 | 80 | 640 | 2640 | 2080 |

Положение анцапф трансформаторов: Т – 1 -   1 положение

Т – 2 -   2 положение

Таблица 2

Нагрузки на низкой стороне трансформаторов ПС «Чернореченская» в контрольные часы 17.12.2014 г.

| Время московское | Т-1 | Т-2 |
| --- | --- | --- |
|  | I, А | U, кВ | I, А | U, кВ |
| 1 | 160 | 10,5 | 80 | 10,7 |
| 2 | 170 | 10,5 | 85 | 10,7 |
| 3 | 170 | 10,5 | 80 | 10,7 |
| 4 | 170 | 10,5 | 90 | 10,7 |
| 5 | 180 | 10,5 | 90 | 10,7 |
| 6 | 180 | 10,5 | 100 | 10,7 |
| 7 | 180 | 10,5 | 100 | 10,7 |
| 8 | 180 | 10,5 | 90 | 10,7 |
| 9 | 180 | 10,5 | 90 | 10,7 |
| 10 | 180 | 10,5 | 90 | 10,7 |
| 11 | 180 | 10,5 | 90 | 10,7 |
| 12 | 180 | 10,5 | 90 | 10,7 |
| 13 | 180 | 10,5 | 90 | 10,7 |
| 14 | 180 | 10,5 | 90 | 10,7 |
| 15 | 170 | 10,5 | 90 | 10,7 |
| 16 | 170 | 10,5 | 80 | 10,7 |
| 17 | 170 | 10,5 | 80 | 10,7 |
| 18 | 170 | 10,5 | 85 | 10,7 |
| 19 | 170 | 10,5 | 85 | 10,7 |
| 20 | 170 | 10,5 | 85 | 10,7 |
| 21 | 160 | 10,5 | 85 | 10,7 |
| 22 | 160 | 10,5 | 80 | 10,7 |
| 23 | 160 | 10,5 | 80 | 10,7 |
| 24 | 160 | 10,5 | 80 | 10,7 |