## стр.1_2
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за |  |  |  | 2020 |  |  |  | год
АО "НЗИВ"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [17 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [12 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[18 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | АО "НЗИВ" | КЛ | КЛ-10 кВ (ф. 07) | 10 (10.5) | 11,00 2020.01.06 |  | 14,12 2020.01.06 |  | В | 3.2 | ПС 110 кВ Чернореченская/РУ-10 кВ/яч.7/КЛ-10 кВ (ф. 07) | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Акт 01/20 от 06.01.2020 2020-01-06 | 3.4.8 | 4.21 | 0
2 |  | АО "НЗИВ" | ВЛ | ВЛ-10 кВ (ф.015) | 10 (10.5) | 20,45 2020.03.19 |  | 08,25 2020.03.20 |  | В | 11.67 | ПС 110 кВ Чернореченская/Ру 10/яч.15/КЛ 10 кВ (ф.015) | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 0 | 380 |  | Акт № 2020/03/1 от 24.03.2020 | 3.4.10 | 4.13 | 1
3 |  | АО "НЗИВ" | ВЛ | ВЛ-10 кВ (ф.015) | 10 (10.5) | 14,00 2020.03.22 |  | 20,25 2020.03.22 |  | В | 6.42 | ПС 110 кВ Чернореченская/Ру 10/яч.15/КЛ 10 кВ (ф.015) | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 0 | 380 |  | Акт № 2020/03/2 от 25.03.2020 | 3.4.12 | 4.12 | 1
4 |  | АО "НЗИВ" | КВЛ | РП-4 | 10 (10.5) | 20,40 2020.04.20 |  | 20,40 2020.04.20 |  | В | 0 | РП 10 (10.5) кВ КВЛ фидер 10124 от ПС 110 кВ Искитимская до РП-4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт № 2020/04/01 от 23.04.2020 | 3.4.10 | 4.12 | 0
5 |  | АО "НЗИВ" | ВЛ | фидер 015 яч.15 | 10 (10.5) | 12,30 2020.05.21 |  | 15,35 2020.05.21 |  | В | 3.08 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Чернореченская до ТП-34 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 0 | 380 |  | Акт 2020/05/01 от 01.06.2020 | 3.4.10 | 4.13 | 1
6 |  | АО "НЗИВ" | РП | РП-4 | 10 (10.5) | 18,10 2020.05.26 |  | 22,35 2020.05.26 |  | В | 4.42 | РП 10 (10.5) кВ РП-4/яч.8 (ф. 408) | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Акт 2020/05/02 от 05.06.2020 | 3.4.12 | 4.20 | 0
7 |  | АО "НЗИВ" | ТП | ТП-32 | 0.38 | 21,20 2020.05.26 |  | 00,10 2020.05.27 |  | В | 2.83 | ВЛ 0.38 кВ ТП-32/РУ-0,4 кВ/яч.6 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 38 |  | Акт 2020/05/03 от 09.06.2020 | 3.4.12 | 4.14 | 1
8 |  | АО "НЗИВ" | ТП | ТП-16 | 0.38 | 00,27 2020.05.29 |  | 02,30 2020.05.29 |  | В | 2.05 | ВЛ 0.38 кВ ТП-16/РУ-0,4 кВ/яч.7 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 81 |  | Акт 2020/05/04 от 11.06.2020 | 3.4.10 | 4.13 | 1
9 |  | АО "НЗИВ" | РП | РП-3 | 10 (10.5) | 10,00 2020.06.26 |  | 13,25 2020.06.26 |  | В | 3.42 | РП 10 (10.5) кВ РП-3/яч.2 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 320 |  | Акт 2020/06/01 от 30.06.2020 | 3.4.12 | 4.20 | 1
10 |  | АО "НЗИВ" | ВЛ | фидер 015 яч.15 | 10 (10.5) | 16,20 2020.06.26 |  | 17,20 2020.06.26 |  | В | 1 | ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Чернореченская до ТП-34 | 0 | 0 |  | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 0 | 380 |  | Акт 2020/06/02 от 30.06.2020 | 3.4.8 | 4.12 | 1
11 |  | АО "НЗИВ" | РП | РП-4 | 10 (10.5) | 10,50 2020.06.29 |  | 11,40 2020.06.29 |  | В | 0.83 | РП 10 (10.5) кВ РП-4/яч.9 (ф. 409) | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Акт 2020/06/03 от 07.07.2020 | 3.4.12 | 4.20 | 0
12 |  | АО "НЗИВ" | РП | РП-4 | 10 (10.5) | 13,07 2020.07.19 |  | 13,42 2020.07.19 |  | В | 0.58 | ВЛ 10 (10.5) кВ РП-4/яч.9 (ф. 409) | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Акт 2020/07/01 от 27.07.2020 | 3.4.12 | 4.20 | 0
13 |  | АО "НЗИВ" | РП | РП-3 | 10 (10.5) | 16,10 2020.08.09 |  | 17,10 2020.08.09 |  | В | 1 | РП 10 (10.5) кВ РП-3/яч.2 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 388 |  | Акт 2020/08/01 от 21.08.2020 | 3.4.8 | 4.13 | 0
14 |  | АО "НЗИВ" | РП | РП-4 | 10 (10.5) | 08,15 2020.08.13 |  | 13,33 2020.08.13 |  | В | 5.3 | РП 10 (10.5) кВ РП-4/яч.9 (ф. 409) | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | Акт 2020/08/02 от 28.08.2020 | 3.4.12 | 4.20 | 0
15 |  | АО "НЗИВ" | РП | РП-3 | 10 (10.5) | 09,50 2020.08.26 |  | 11,10 2020.08.26 |  | В | 1.33 | РП 10 (10.5) кВ РП-3/яч.2 | 0 | 0 |  | 2 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 0 | 388 |  | Акт 2020/08/03 от 11.09.2020 | 3.4.8 | 4.11 | 0
16 |  | АО "НЗИВ" | ПС | ПС 110 кВ Чернореченская | 10 (10.5) | 19,40 2020.12.27 |  | 20,15 2020.12.27 |  | В | 0.58 | ПС 110 кВ Чернореченская/РУ-10 кВ/яч. 21, яч. 25 | 2 | 2 |  | 18 |  | 1 | 1 | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 11 | 6 | 1 | 1132.82 | АО "Региональные электрические сети" (Новосибирская обл). | Акт № 2020/12/1 от 15.01.2021 | 3.4.12.5, 3.4.9.3 | 4.12, 4.11 | 0
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 47.71 | х | х | х |  | 42 |  | 1 | 2 | 34 |  | 0 | 0 |  |  | 21 | 16 | 5 | 3867.82 | 1 | х | х | х | 16
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П | 0 | х | х | х |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А | 0 | х | х | х |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В | 47.71 | х | х | х |  | 42 |  | 1 | 2 | 34 |  | 0 | 0 |  |  | 21 | 16 | 5 | 3867.82 | 1 | х | х | х | 16
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 | 30.47 | х | х | х |  | 15 |  | 0 | 0 | 15 |  | 0 | 0 |  |  | 5 | 10 | 0 | 1959 | 0 | х | х | х | 7
[7 empty] | Технический директор | [7 empty] | Воропаев С.П.
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.